南宁市第四人民医院

竞争性谈判文件

项目名称：南宁市第四人民医院5号楼中央空调系统维保

采购单位：南宁市第四人民医院

联系人：邓永明

联系电话：13307812510

谈判文件开始发布时间：2018年8月21日

目   录

第一章 竞争性谈判公告	- 2 -

第二章 竞标人须知	- 4 -

第三章 服务采购需求	- 12 -

第四章 竞标文件格式	- 15 -

第一章

南宁市第四人民医院5号楼中央空调系统维保

竞争性谈判采购公告

我院拟对5号楼中央空调系统维保进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加竞标，现将有关事项公告如下：

一、项目名称：南宁市第四人民医院5号楼中央空调系统维保

二、项目编号：无

三、竞标内容：5号楼日立、大金中央空调维保（具体内容详见竞争性谈判文件），采购预算价：11.5万元。

四、竞标人的资格要求：

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，具有法人资格的供应商。

2.本项目不接受联合体供应商报价。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

五、报名要求及竞争性谈判文件的发放：

1.报名时竞标人需提供如下资料：①竞标单位法定代表人持身份证原件或由委托代理人持身份证原件和授权委托书原件；②竞标单位法定代表人持身份证复印件或由委托代理人身份证复印件；③竞标单位的统一社会信用代码“三证合一”的营业执照正本或副本（未实行“三证合一”的须提供营业执照正本或副本、有效的企业组织机构代码证正本或副本、有效的税务登记证正本或副本）复印件。（注：以上复印件均需加盖单位公章，并提供原件核查）

2.报名时间：2018年8月21日至2018年8月23日，正常上班时间（8:00～12:00，15:00～18:00）

3.报名地点：南宁市第四人民医院总务科；

4.发放标书地点：南宁市第四人民医院总务科；

六、递交竞争性谈判响应文件截止时间和地址：

1.递交竞争性谈判响应文件截止时间为2018年8月27日18时00分前。逾期送达的竞争性谈判响应文件恕不接受。竞标人递交竞争性谈判响应文件时要求携带并出示本项目所需的资质证件，竞争性谈判响应文件的密封以响应文件密封袋无明显缝隙露出袋内文件且上下端封口处贴密封条并加盖有竞标人公章为合格。

2.地址：南宁市第四人民医院总务科。

七、联系电话及通讯地址：

1、采购单位：南宁市第四人民医院

地址: 南宁市长堽路二里1号

项目联系人及联系电话：邓永明13307812510

2.监督部门：南宁市第四人民医院审计科办公室

联系电话：0771-2868213

南宁市第四人民医院

2018年8月21日

第二章 竞标人须知

竞 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款名称 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南宁市第四人民医院5号楼中央空调系统维保 |
| 2 | 项目编号 | 无 |
| 3 | 采购预算金额 | 11.5万元。 |
| 5 | 竞标人资格 | 1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，国内注册并具有生产或经营本次采购货物，具有法人资格的供应商。 2.本项目不接受联合体供应商报价。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6 | 竞标报价及费用 | 无 |
| 7 | 竞标保证金 | 无 |
| 8 | 竞标文件份数 | 正本一册，副本二册，须完整提交（A4纸装订） |
| 9 | 装订要求 | 竞标人应按竞标人须知第9条竞标文件的组成规定的顺序自编目录及页码，竞标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、竞标单位名称。否则，竞标无效。 |
| 10 | 包装、密封 | 正本、副本密封在一个竞标文件袋中，并在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其授权委托代理人签字均可，当为代理人签字时，由代理人持法定代表人授权书原件以备核验）。 |
| 11 | 包封袋上写明 | 项目名称、竞标单位名称 |
| 12 | 竞标人公章 | 本采购文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 13 | 竞标文件递交起止时间 | 2018年8月21日08时00分至2018年8月23日18时00分 |
| 14 | 竞标截止时间 | 2018年8月27日18时00分前 |
| 15 | 递交竞标文件地点 | 南宁市第四人民医院总务科 |
| 16 | 谈判时间、地点、人员 | 谈判时间：竞标截止时间后 谈判地点：另行通知 由法定代表人或委托代理人持身份证原件参加谈判。 |
| 17 | 竞标文件有效期 | 竞标截止时间之日起30天 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 谈判小组的组成 | 谈判小组的构成：5人。 |
| 20 | 成交公告及成交通知书 | 采购单位在成交供应商确定后的3个工作日内发布成交公告,成交公告发布在南宁市第四人民医院公示栏及其网站，成交供应商须在7个工作日内到南宁市第四人民医院领取成交通知书。否则，视成交供应商自愿放弃中标资格，由此产生的一切后果均由成交供应商自行承担。 |
| 21 | 合同履约担保 | 无 |
| 22 | 签订合同时间 | 成交通知书发出后15天内签订合同，否则，视成交供应商主动放弃中标资格。 签订合同后，不在规定时间内提供服务的，采购人有权取消中标资格。 |
| 23 | 解释权 | 本竞争性谈判文件的解释权属于采购单位 |
| 24 | 特别说明 | 竞标人代表必须携带并出示如下资料参加开标会，列写提供资料目录，否则作无效竞标处理： 1、营业执照副本原件（未使用“三证合一”营业执照的，还须提供组织机构代码证和税务登记证）； 2、企业信用信息公示报告（盖竞标人公章）； 3、法人授权委托书原件及委托代理人身份证原件（如法人亲自参加，请提供身份证原件）； 4、竞标人近3个月或近一个季度依法缴纳税费凭证或《依法纳税或依法免税证明》原件； |

一、总则

1、适应范围

本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的竞标、谈判、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义

2.1 “采购单位”是指：南宁市第四人民医院

2.2 “竞标人”是指符合本次采购项目的竞标人资格并提交竞标文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.3 “服务”系指按谈判文件规定，竞标人须向采购人提供提供维修保养一条龙技术服务，包含服务费、人工费、保险费、税费、培训费、加班费等维保服务所有费用。

2.4 “项目”系指竞标人按谈判文件规定向采购人提供的配件和技术服务。

2.5 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

3、竞标人资格

见竞标人须知前附表。

4、竞标费用

见竞标人须知前附表。

- 联合体竞标要求

本采购项目不接受联合体竞标。

6、质疑和投诉

6.1 竞标人认为谈判文件、竞标过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，采购单位认真做好质疑处理工作。质疑参照《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》（桂财采[2006]11号）相关规定执行。

6.2 竞标人对采购单位的质疑答复不满意或者采购单位未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向有关部门投诉。

6.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、竞标过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、谈判文件

7、谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）竞标人须知；

（3）服务采购需求；

（4）评标办法；

（5）合同主要条款及格式；

（6）竞标文件格式。

8、谈判文件的澄清与修改

8.1 竞标人应认真阅读谈判文件，发现其中有误或有不合理要求的，应在竞标截止日期二日前以书面形式要求采购单位澄清。

8.2 采购单位对已发出的谈判文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在竞标截止时间一个工作日前在本竞标项目竞标公告发布的同一媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有的谈判文件收受人，不足一个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.3 澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4 谈判文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充谈判文件。

8.5 招标采购单位可以视采购具体情况，延长竞标文件截止时间和谈判时间，但至少应当在谈判文件要求提交竞标文件的截止时间一日前将变更时间书面通知所有购买谈判文件收受人，并在本项目竞标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、竞争性谈判响应文件的编制

9、竞争性谈判响应文件（以下简称竞标文件）的组成（注：以下组成文件必须加盖公章，否则竞标无效）

（1）竞标函（格式见附件）；（盖单位公章，必须提供）

（2）设备维保清单竞标报价表（格式见附件）；（盖单位公章，必须提供）

（3）维保工作内容及要求；（盖单位公章，必须提供）

（4）营业执照副本（未使用“三证合一”营业执照的，还须提供组织机构代码证和税务登记证）；（盖单位公章，必须提供）

（5）企业信用信息公示报告；（盖单位公章，必须提供）

（6）法定代表人有效的身份证复印件；（盖单位公章，必须提供）

（7）法人授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人有效的身份证复印件；（委托代理时必须提供）

（8）售后服务承诺书；（盖单位公章，必须提供）

（9）竞标人近3个月或近一个季度依法缴纳税费凭证或《依法纳税或依法免税证明》复印件；（盖单位公章，必须提供）

（10）本项目采购需求需要提交的相关证明材料（盖单位公章，必须提供）及其他竞标人认为需要提供的证明材料。

以上有关材料应真实有效，由法定代表人或委托代理人签名并加盖竞标人公章（扫描公章无效），属于“必须提供”的文件必须于本项目截标前与竞标文件同时提交，其余由竞标人视自身情况自行提交。

10、竞标文件的语言及计量

10.1 竞标文件以及竞标人与采购代理机构就有关竞标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。竞标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞标文件时以中文翻译文本为主。

10.2 竞标计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

11、竞标报价

11.1 竞标报价应按谈判文件中相关附表格式填写。

11.2 竞标人必须就“货物采购需求”中所有货物内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。竞标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

11.3 竞标报价应包括本次采购范围内技术服务、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、安装、调试、检验、售后服务、培训、保修等全部费用，竞标人综合考虑在报价中。

11.4 竞标人必须就“服务采购需求”中的所有服务内容如实填写“竞标报价表”（格式见第六章竞标文件格式）各项内容。

12、竞标文件的份数、装订、签署和包装、密封

12.1 竞标文件份数：详见“竞标人须知前附表”第8项。

12.2 竞标人应按竞标人须知第9条竞标文件的组成规定的顺序自编目录及页码。

竞标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、竞标单位名称。

12.3 竞标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，竞标文件正本除本谈判文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

12.4 竞标文件须由竞标人在规定位置加盖竞标人公章（扫描公章无效）并由法定代表人或授权委托代理人签署，竞标人应写全称。

12.5 竞标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖竞标人公章及法定代表人或授权委托代理人签字或盖法定代表人印章。竞标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由竞标人负责。

12.6 将竞标文件“正本”、“副本”一并装入竞标文件袋中，竞标文件的包装、密封、标记见竞标人须知前附表。

12.7 本采购文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

13、竞标文件的修改和撤回

13.1 竞标人在竞标文件截止时间之前，可以对已递交的竞标文件进行修改或撤回，并书面通知采购单位。

13.2 在竞标文件截止时间后的竞标有效期内，竞标人不得撤回其竞标文件。

14、竞标文件的递交

14.1 竞标人应按竞标人须知前附表规定的竞标文件截止时间前递交竞标文件。

14.2 竞标人递交竞标文件的地点：见竞标人须知前附表。

14.3 除竞标人须知前附表另有规定外，竞标人所递交的竞标文件不予退还。

14.4 逾期送达的或者未送达指定地点的竞标文件，采购单位不予受理。

四、竞争性谈判（简称谈判）与评审

15、谈判小组组成

谈判及评标工作由采购单位负责组织，具体谈判、评标工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组的组成见竞标人须知前附表。

16、评标原则和评标办法

16.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

16.2 评标评分法：综合评法。

16.3 谈判小组应按谈判文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

16.4 在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个竞标人发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

16.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

17、评审程序及谈判要求

17.1 采购单位确认谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序。

17.2 谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件（简称谈判文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

18.3 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，澄清、说明或者更正应由其法定代表人或授权委托代表签字或者加盖竞标人公章。由授权委托代表签字的，应当附法人授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的竞标文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序分别与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购单位对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

18.4 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代表签字或者加盖竞标人公章。逾时不交的，视同放弃竞标。

18.5 最后报价

18.5.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

18.5.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

18.5.3 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

18.5.4 最后报价是供应商竞标文件的有效组成部分。

18.6 评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

18.6.1 在评标过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

18.7 采购单位发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。

18.8 本竞标项目是以采购预算为最高限价，超出采购预算的最终竞标报价，谈判小组可以不予以评审。当全部最终竞标报价均超出采购预算时，谈判小组有权决定全部废标或以书面形式要求所有竞标人在规定时间内以书面密封形式重新报价。

19、确定成交供应商

（1）招标采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的竞标人为成交供应商。

（2）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

20、属于下列情况之一者，竞标无效

##### 20.1 有下列情形之一的视为竞标人竞标无效：

##### （1）未按谈判采购文件规定完整提交竞标文件或未按规定要求密封、签署、盖章的，或未提供法人授权委托书（委托代理的）；

##### （2）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

##### （3）不具备谈判采购文件规定的资格要求的；

##### （4）竞标文件未按谈判采购文件的内容和要求编写，或提供虚假材料的；

##### （5）竞标有效期、交货时间、免费保修期等售后服务不能满足谈判采购文件要求的；

##### （6）竞标人未就“服务采购需求”中的所有服务内容作完整唯一报价的；

##### （7）竞标人未按要求提供“原件备查”材料原件的，或所提供材料原件与其在竞标文件中提供的材料复印件不一致的；

（8）未实质性响应谈判采购文件要求的；或者竞标文件有采购人不能接受的附加条件的；

##### （9）不符合法律、法规和谈判采购文件规定的其他实质性要求和条件的；

##### （10）未按照“服务采购需求”要求必须提供资料的。

##### 20.2 有下列情形之一的视为竞标人相互串通竞标，竞标文件将被视为无效：

##### （一）不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制；或不同竞标人报名的IP地址一致的；

##### （二）不同竞标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

##### （三）不同的竞标人的竞标文件载明的项目管理员为同一个人；

##### （四）不同竞标人的竞标文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

##### （五）不同竞标人的竞标文件相互混装；

##### 21、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

##### （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

##### （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

##### （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

22、成交通知

22.1 采购单位根据谈判小组的评标结果按竞标人须知前附表公布成交结果。

22.2 在发布成交公告的同时，采购单位向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理相关成交通知书领取手续的，则按违约处理。采购单位将取消其成交资格，从谈判小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商，组织供需双方签订合同。

第三章 服务采购需求

说明：

1、投标人必须按服务需求一览表中列出的货物作出报价并在投标报价函上清楚注明。

2、本一览表中，竞争方案必须满足或优于服务采购需求和技术要求，否者投标无效。

项目服务内容及要求

| 一、技术要求 |
| --- |
| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 服务详细要求 |
| 1 | 日立多联机外机维护保养 | 24 | 台 | 1、维保范围内事项 压缩机部分：①检测压缩机绝缘电阻②检测压缩机电流 ③检测压缩机冷却④检测压缩器排气温度 制冷系统：①检测系统排气压力②检测系统吸气压力 ③检查系统有无漏点④检测系统冷媒量是否充足 冷冻油：检测压缩机冷冻油是否充足 四通阀：①检查四通换向阀制冷制热切换是否正常②检查四通换向阀是否串气③检查四通阀线圈是否正常 过滤器：检查过滤器是否有阻塞 膨胀阀：①检查电子膨胀阀节流调节器是否工作正常②检测电子膨胀阀线圈工作是否正常 储液罐：检查储液罐是否良好 高压开关：①检测高压保护开关动作是否正常②矫正高压保护开关店是否正确 低压开关：①检测低压保护开关动作是否正常②矫正低压保护开关店是否正确 传感器：①检查排气温度传感器是否正常②检查排气压力传感器是否正常③检查吸气温度传感器是否正常④检查排环境度传感器是否正常⑤检查盘管温度传感器是否正常 单向阀：检查单向阀工作器是否正常 冷凝回风：①检查电机电流②检查电机电源③检查电机轴承是否良好④检查风机扇叶是否良好⑤检查风机动平衡是否正常 冷凝器：①检查冷凝器是否散热良好②检查冷凝器翅片是否有脏堵③药剂清洗冷凝器翅片、除尘（每季度一次） 供电电源：①检查供电电缆是否正常②检查并紧固接线端子③检测供电电源电压是否正常 电控部分：①检查电脑主板供电电源是否正常②电脑板输入输出是否正常③电脑板除尘处理 变频控制部分：①检查变频板是否工作正常②检查变频器散热风机工作是否正常③检测整流电路是否工作正常④检测变频模块工作是否正常 冷媒管：①检查冷媒管保温是否完好②检查；冷媒管是否有漏点 设备固定及坚固部件：①检查设备固定装置是否完好②紧固松动的螺丝及部件 |
| 2 | 日立多联机内机维护保养 | 131 | 台 | 1、维保范围内事项 空调回风滤网：清洗回风滤网（每季度一次） 蒸发器：检查蒸发器并根据情况清洗（每季度一次） 电子膨胀阀：检查电子膨胀阀执行动作是否正常 温度传感器：检查并测量温度传感器阻值是否正常 排水泵：检查排水泵运转和排水是否正常 冷凝排水系统：检查冷凝排水系统是否正常 冷媒管保温：检查保温是否完好并修复 风扇电机：检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡 控制器：①检查线控器输入输出是否正常②液晶显示是否正常 ③菜单设置是否正常 接线端子：检查并紧固接线端子 供电电源：测量供电电源是否正常 电路板：检查电脑板各项输入输出是否正常 冷凝水托水盘：检查并清理托水盘杂物 送风温度：测量空调送风温度是否符合标准 送风量：测量空调送风量是否符合标准 设备接地及绝缘：测量设备绝缘是否良好 固定设施：检查并紧固设备固定螺丝及支架 空调面板：检查清洁空调面板 传感器：①检查回风温度传感器是否良好②检查蒸发盘管温度传感器是否良好 |
| 3 | 大金多联机外机维护保养 | 50 | 台 | 1、维保范围内事项 压缩机部分：①检测压缩机绝缘电阻②检测压缩机电流 ③检测压缩机冷却④检测压缩器排气温度 制冷系统：①检测系统排气压力②检测系统吸气压力 ③检查系统有无漏点④检测系统冷媒量是否充足 冷冻油：检测压缩机冷冻油是否充足 四通阀：①检查四通换向阀制冷制热切换是否正常②检查四通换向阀是否串气③检查四通阀线圈是否正常 过滤器：检查过滤器是否有阻塞 膨胀阀：①检查电子膨胀阀节流调节器是否工作正常②检测电子膨胀阀线圈工作是否正常 储液罐：检查储液罐是否良好 高压开关：①检测高压保护开关动作是否正常②矫正高压保护开关店是否正确 低压开关：①检测低压保护开关动作是否正常②矫正低压保护开关店是否正确 传感器：①检查排气温度传感器是否正常②检查排气压力传感器是否正常③检查吸气温度传感器是否正常④检查排环境度传感器是否正常⑤检查盘管温度传感器是否正常 单向阀：检查单向阀工作器是否正常 冷凝回风：①检查电机电流②检查电机电源③检查电机轴承是否良好④检查风机扇叶是否良好⑤检查风机动平衡是否正常 冷凝器：①检查冷凝器是否散热良好②检查冷凝器翅片是否有脏堵③药剂清洗冷凝器翅片、除尘（每季度一次） 供电电源：①检查供电电缆是否正常②检查并紧固接线端子③检测供电电源电压是否正常 电控部分：①检查电脑主板供电电源是否正常②电脑板输入输出是否正常③电脑板除尘处理 变频控制部分：①检查变频板是否工作正常②检查变频器散热风机工作是否正常③检测整流电路是否工作正常④检测变频模块工作是否正常 冷媒管：①检查冷媒管保温是否完好②检查；冷媒管是否有漏点 设备固定及坚固部件：①检查设备固定装置是否完好②紧固松动的螺丝及部件 |
| 4 | 大金多联机内机维护保养 | 150 | 台 | 维保范围内事项 空调回风滤网：清洗回风滤网（每季度一次） 蒸发器：检查蒸发器并根据情况清洗（每季度一次） 电子膨胀阀：检查电子膨胀阀执行动作是否正常 温度传感器：检查并测量温度传感器阻值是否正常 排水泵：检查排水泵运转和排水是否正常 冷凝排水系统：检查冷凝排水系统是否正常 冷媒管保温：检查保温是否完好并修复 风扇电机：检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡 控制器：①检查线控器输入输出是否正常②液晶显示是否正常 ③菜单设置是否正常 接线端子：检查并紧固接线端子 供电电源：测量供电电源是否正常 电路板：检查电脑板各项输入输出是否正常 冷凝水托水盘：检查并清理托水盘杂物 送风温度：测量空调送风温度是否符合标准 送风量：测量空调送风量是否符合标准 设备接地及绝缘：测量设备绝缘是否良好 固定设施：检查并紧固设备固定螺丝及支架 空调面板：检查清洁空调面板 传感器：①检查回风温度传感器是否良好②检查蒸发盘管温度传感器是否良好 |
| 1、以上维保工作如无特别备注，均为每月一次例行检查，清洗工具及药剂包含在维保费用里。 每次服务结束，服务商向业主提交维修单，并根据实际情况提出修理意见以及更换零配件的要求。 维保期间不定时免费对业主方操作人员进行专业的操作指导。 4、维保期间，在接到业主要求紧急检修的电话之后，服务商维修人员须在30分钟内响应并到达现场进行维修，上下班高峰期以及节假日时间1小时内。小修2小时内完成维修，中修4小时内完成，大修原则上不超过24小时，如工期较长需向用户单位协商明确具体工期并以最快的速度抢修。 维保范围外事项：①涉及空调设备大修，例如拆卸压缩机、冷凝器等核心部位。需另行报价维修②维保需要的零配件，需要报业主并经同意之后更换。③中标人不参与空调维保之外的事情，例如装饰部分、水电改造等。 |
| 二、商务要求 |
| 报价要求 | 本次报价不能超出预算价格，且必须为人民币报价。包含服务费、人工费、保险费、税费、培训费、加班费等维保服务所有费用，但不包含零配件费及大修人工费。 |
| 服务时间及验收 | 服务时间：2018年9月1日至2019年8月31日 如涉及维修验收的，双方均应在三个工作日内验收完毕 |

第四章 竞标文件格式

1、竞标函（格式见附件）（盖单位公章，必须提供）；

附件：

竞 标 函（格 式）

致：南宁市第四人民医院

根据贵方             项目谈判文件，签字代表         （姓名）经正式授权并代表竞标                                     人           （竞标单位名称），提交竞标文件正本一份，副本二份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、按谈判文件货物采购需求和竞标报价表，竞标总报价人民币（大写）                     元（¥              元）

2、我方承诺已具备谈判文件规定的竞标人资格条件。

3、我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本竞标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标日期：

注：1、未按照本竞标函（格式）要求填报的竞标函将被视为非实质性响应竞标要求，从而导致该竞标被拒绝。

2、竞标函须由法定代表人或委托代理人签名并加盖竞标人公章。

2、竞标报价表（格式见附件）（盖单位公章，必须提供）；

附件：                                     竞标报价表（格式）

| 序号 | 主要设备 品牌名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 维保单价 | 维保合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日立多联机外机 | RAS-450FSDNQ | 台 | 24 |  |  |
| 2 | 日立多联机内机 |  | 台 | 131 |  |  |
| 3 | 大金多联机外机 | KFR-80W3/BP | 台 | 50 |  |  |
| 4 | 大金多联机内机 |  | 台 | 150 |  |  |
| 总价： |  |  |
| 人民币大写： |

竞标人（公章）：

法定代表人或授权委托代理人签名 ：

日            期：

注：1、竞标人必须就“服务采购需求”中的所有货物内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。竞标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2、竞标报价表须由法定代表人或委托代理人签名并加盖竞标人公章。若此表由多页构成的，需逐页加盖竞标人公章。

3、技术服务响应文件（格式见附件）（盖单位公章，必须提供）；

附件：               技术响应表(格式)

| 文件要求 | 文件响应 |
| --- | --- |
| 序号 | 服务条款 | 技术服务要求 | 技术服务响应 | 偏离情况 |
| 1 | 日立多联机外机维护保养 | 1、维保范围内事项 压缩机部分：①检测压缩机绝缘电阻②检测压缩机电流③检测压缩机冷却④检测压缩器排气温度 制冷系统：①检测系统排气压力②检测系统吸气压力③检查系统有无漏点④检测系统冷媒量是否充足 冷冻油：检测压缩机冷冻油是否充足 四通阀：①检查四通换向阀制冷制热切换是否正常②检查四通换向阀是否串气③检查四通阀线圈是否正常 过滤器：检查过滤器是否有阻塞 膨胀阀：①检查电子膨胀阀节流调节器是否工作正常②检测电子膨胀阀线圈工作是否正常 储液罐：检查储液罐是否良好 高压开关：①检测高压保护开关动作是否正常②矫正高压保护开关店是否正确 低压开关：①检测低压保护开关动作是否正常②矫正低压保护开关店是否正确 传感器：①检查排气温度传感器是否正常②检查排气压力传感器是否正常③检查吸气温度传感器是否正常④检查排环境度传感器是否正常⑤检查盘管温度传感器是否正常 单向阀：检查单向阀工作器是否正常 冷凝回风：①检查电机电流②检查电机电源③检查电机轴承是否良好④检查风机扇叶是否良好⑤检查风机动平衡是否正常 冷凝器：①检查冷凝器是否散热良好②检查冷凝器翅片是否有脏堵③药剂清洗冷凝器翅片、除尘（每季度一次） 供电电源：①检查供电电缆是否正常②检查并紧固接线端子③检测供电电源电压是否正常 电控部分：①检查电脑主板供电电源是否正常②电脑板输入输出是否正常③电脑板除尘处理 变频控制部分：①检查变频板是否工作正常②检查变频器散热风机工作是否正常③检测整流电路是否工作正常④检测变频模块工作是否正常 冷媒管：①检查冷媒管保温是否完好②检查；冷媒管是否有漏点 设备固定及坚固部件：①检查设备固定装置是否完好②紧固松动的螺丝及部件 |  |  |
| 2 | 日立多联机内机维护保养 | 1、维保范围内事项 空调回风滤网：清洗回风滤网（每季度一次） 蒸发器：检查蒸发器并根据情况清洗（每季度一次） 电子膨胀阀：检查电子膨胀阀执行动作是否正常 温度传感器：检查并测量温度传感器阻值是否正常 排水泵：检查排水泵运转和排水是否正常 冷凝排水系统：检查冷凝排水系统是否正常 冷媒管保温：检查保温是否完好并修复 风扇电机：检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡 控制器：①检查线控器输入输出是否正常②液晶显示是否正常③菜单设置是否正常 接线端子：检查并紧固接线端子 供电电源：测量供电电源是否正常 电路板：检查电脑板各项输入输出是否正常 冷凝水托水盘：检查并清理托水盘杂物 送风温度：测量空调送风温度是否符合标准 送风量：测量空调送风量是否符合标准 设备接地及绝缘：测量设备绝缘是否良好 固定设施：检查并紧固设备固定螺丝及支架 空调面板：检查清洁空调面板 传感器：①检查回风温度传感器是否良好②检查蒸发盘管温度传感器是否良好 |  |  |
| 3 | 大金多联机外机维护保养 | 1、维保范围内事项 压缩机部分：①检测压缩机绝缘电阻②检测压缩机电流③检测压缩机冷却④检测压缩器排气温度 制冷系统：①检测系统排气压力②检测系统吸气压力③检查系统有无漏点④检测系统冷媒量是否充足 冷冻油：检测压缩机冷冻油是否充足 四通阀：①检查四通换向阀制冷制热切换是否正常②检查四通换向阀是否串气③检查四通阀线圈是否正常 过滤器：检查过滤器是否有阻塞 膨胀阀：①检查电子膨胀阀节流调节器是否工作正常②检测电子膨胀阀线圈工作是否正常 储液罐：检查储液罐是否良好 高压开关：①检测高压保护开关动作是否正常②矫正高压保护开关店是否正确 低压开关：①检测低压保护开关动作是否正常②矫正低压保护开关店是否正确 传感器：①检查排气温度传感器是否正常②检查排气压力传感器是否正常③检查吸气温度传感器是否正常④检查排环境度传感器是否正常⑤检查盘管温度传感器是否正常 单向阀：检查单向阀工作器是否正常 冷凝回风：①检查电机电流②检查电机电源③检查电机轴承是否良好④检查风机扇叶是否良好⑤检查风机动平衡是否正常 冷凝器：①检查冷凝器是否散热良好②检查冷凝器翅片是否有脏堵③药剂清洗冷凝器翅片、除尘（每季度一次） 供电电源：①检查供电电缆是否正常②检查并紧固接线端子③检测供电电源电压是否正常 电控部分：①检查电脑主板供电电源是否正常②电脑板输入输出是否正常③电脑板除尘处理 变频控制部分：①检查变频板是否工作正常②检查变频器散热风机工作是否正常③检测整流电路是否工作正常④检测变频模块工作是否正常 冷媒管：①检查冷媒管保温是否完好②检查；冷媒管是否有漏点 设备固定及坚固部件：①检查设备固定装置是否完好②紧固松动的螺丝及部件 |  |  |
| 4 | 大金多联机内机维护保养 | 维保范围内事项 空调回风滤网：清洗回风滤网（每季度一次） 蒸发器：检查蒸发器并根据情况清洗（每季度一次） 电子膨胀阀：检查电子膨胀阀执行动作是否正常 温度传感器：检查并测量温度传感器阻值是否正常 排水泵：检查排水泵运转和排水是否正常 冷凝排水系统：检查冷凝排水系统是否正常 冷媒管保温：检查保温是否完好并修复 风扇电机：检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡 控制器：①检查线控器输入输出是否正常②液晶显示是否正常 ③菜单设置是否正常 接线端子：检查并紧固接线端子 供电电源：测量供电电源是否正常 电路板：检查电脑板各项输入输出是否正常 冷凝水托水盘：检查并清理托水盘杂物 送风温度：测量空调送风温度是否符合标准 送风量：测量空调送风量是否符合标准 设备接地及绝缘：测量设备绝缘是否良好 固定设施：检查并紧固设备固定螺丝及支架 空调面板：检查清洁空调面板 传感器：①检查回风温度传感器是否良好②检查蒸发盘管温度传感器是否良好 |  |  |
| 5 | 其他 | 1、以上维保工作如无特别备注，均为每月一次例行检查，清洗工具及药剂包含在维保费用里。 2、每次服务结束，服务商向业主提交维修单，并根据实际情况提出修理意见以及更换零配件的要求。 3、维保期间不定时免费对业主方操作人员进行专业的操作指导。 4、维保期间，在接到业主要求紧急检修的电话之后，服务商维修人员须在1小时内响应并到达现场进行维修，上下班高峰期以及节假日时间2小时内。小修2小时内完成维修，中修4小时内完成，大修原则上不超过24小时，如工期较长需向用户单位协商明确具体工期并以最快的速度抢修。 |  |  |

竞标人（公章）：

法定代表人或授权委托代理人签名：

日  期：

注：1、1、投标人必须按服务需求一览表中列出的货物作出报价并在投标报价函上清楚注明。

2、本一览表中，竞争方案必须满足或优于服务采购需求和技术要求，否者投标无效。采购技术需求在“偏离说明”栏注明“正偏离”或“无偏离”（如与采购技术需求完全一致时写无偏离，如高于采购技术需求时写正偏离，如低于采购技术需求时负偏离则投标无效）。

3、技术规格偏离表须由法定代表人或委托代理人签名并加盖竞标人公章。若此表由多页构成的，需逐页加盖竞标人公章。

4、营业执照副本（未使用“三证合一”营业执照的，还须提供组织机构代码证和税务登记证）；（盖单位公章，必须提供）

5、企业信用信息公示报告；（盖单位公章，必须提供）

6、法定代表人有效的身份证复印件（盖单位公章，必须提供）；

7、法人授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人有效的身份证复印件（委托代理时必须提供）；

附件：             法人授权委托书（格式）

致：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

我              （姓名）系                              （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日至         年     月      日止。

代理人无转委托权，特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 竞标人（公章）：

##### 法定代表人签名：

##### 授权委托代理人签名：

##### 附：委托代理人有效的身份证复印件

注：此法定代表人授权委托书必须由法定代表人及授权委托代理人签名并加盖竞标人公章，且不得改变以上格式，否则，竞标无效。

8、服务承诺书；（盖单位公章，必须提供）；

9、竞标人近3个月或近一个季度依法缴纳税费凭证或《依法纳税或依法免税证明》复印件；（盖单位公章，必须提供）

10、本项目采购需求需要提交的相关证明材料（盖单位公章，必须提供）及其他竞标人认为需要提供的证明材料。