南宁市第四人民医院采购项目参数论证与询价公告

根据医院工作需要，拟对相关采购项目进行询价。请有相关资质的公司见到本公告后，携带相关资料前来我院医学装备管理科报名。

拟采购项目名称和数量：

| 科室 | 项目名称 | 工期 | 预算价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医学装备科 | 6号楼7号楼氧气改造 | 40天 | 45万元 |

一、供应商基本资质要求

1.供应商必须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，在中华人民共和国境内注册并取得营业执照，具有独立承担民事责任的能力和相应经营范围；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2020年审计报告或财务报表；

3.提供近三个月缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明材料；

4.供应商参加本次投标活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（供应商自行提供书面声明）；

5.供应商参加本项目投标活动前三年内（以公告发布当日查询结果为准）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供加盖公章的网站查询信息截图）；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

7.本项目不接受联合体投标。

- 项目需求

（一）项目概况

根据国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制定点医院设置管理要求,原有的液氧供氧系统主管路(管径32mm)无法满足重症救治床位达到总床位(550张)的10%(55张)高流量吸氧(50-60纯氧/分钟/床的要求),需更换管径达50mm以上。

（二）项目施工工艺要求

一、本项目改造及管件要求：

1、材质性能不应低于0Cr18Ni9奥氏体，管道材质规格应符合现行国家标准《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 17395的有关规定；

2、DN50无缝不锈钢管壁厚应经强度与寿命计算确定，且最小壁厚应大于相关规定；

- 不锈钢管件及附件的现场焊接应采用氩弧焊或等离子焊，并应符合以下规定：

（由供应商提供）

4、不锈钢管道焊缝质量应符合下列规定：

（由供应商提供）

6、本项目改造支吊架的材料应有足够的强度与刚度，现场制作的支架应除锈并涂二道以上防锈漆。本项目改造与支架间应有绝缘隔离措施。

7、医用气体阀门安装时应该核对型号及介质流向标记。公称直径大于80mm的本项目改造阀门宜设置专用支架。

8、本项目改造焊接完成后应采取保护措施，防止赃物污染，并应保持到全系统调试完成。

二、本项目改造埋地敷设技术要求:

1、埋地敷设的本项目改造与建筑物、构筑物等及其地下管线之间的最小间距,均应符合现行国家标准《氧气站设计规范》GB50030有关地下设改造管道的间距规定。

2、埋地或地沟敷设的本项目改造不得采用法兰或螺纹连接,并应作加强绝缘防腐处理。

3、埋地敷设的本项目改造深度不应小于当地冻土层厚度,且管顶距地面不宜小于0.7m。当埋地管道穿越道路或其它情况时,应加设防护套管。

4、厂区管道直接埋地敷设或采用不通行地沟敷设时应符合(《氧气站设计规范》GB50030)下列规定:

4.1、改造管道严禁埋设在不使用氧气的建筑物、构筑物或露天堆场下面或穿过烟道。

4.2、改造管道采用不通行地沟敷设时,沟上应设防止可燃物料、火花和雨水侵入的不燃烧体盖板:严禁改造管道与油品管道、腐蚀性介质管道和各种导电线路意设在同一地沟内,并不得与该类管线地沟相通；

4.3、直接埋地或不通行地沟敷设的氧气上不应装设阀门或法兰连接点,当必须设阀门时,应设独立阀门井。

4.4、改造管道不应与燃气管道同沟敷设,当改造管道与同一使用目地的燃气管道同沟激设时,沟内应填满沙子,并严禁与其他地沟直接相通。

4.5、埋地激设深度应根据地面的负荷决定,管顶距地面不宜小于0.7m,含湿气体管道应敷设在冻土层以下,并应在最低点设排水装置。管道穿过铁路或道略时应加设套管,其交叉角不宜小于45°。

4.6、直接埋地管道应根据埋设地带的腐蚀等级采取相应的防腐措施。改造管道与建筑物、构筑物及其他埋地管线之同的净距应符合本规范附录D的规定。

4.7、埋地敷设本项目改造要在埋地敷设入口和出口做接地,并每100米做一次接地。

三、报名材料：报名必备证件与资质要求：

1.相关三证；

2.法定代表人委托授权书复印件加盖公章；

3.法定代表人及授权人身份证复印件加盖公章；

4.相关业绩合同复印件加盖公章。

报名时需在资料上留下联系人姓名、联系电话、邮箱等联系方式，未留联系方式的报名无效。

报名及咨询电话：18260934349 王元

报名时间：2021年11月18日-2021年11月23日

报名地址：南宁市第四人民医院医学装备管理科办公室(8号楼东面板房)

- 询价时间：另行通知。

- 询价时材料准备：

- 汇报材料；

- 报名材料（一式两份），含报价单（一次报价），一次报价不得超过预算价；

- 产品参数和配置清单（必要时）；

- 供应商认为有必要提供的其他有关材料；

- 供应商可报名一项产品，也可报名多项产品。

医学装备管理科

2021年11月18日